附件1：

2018年服务区文明创建—休宁服务区机电设施改造工程相关设备技术参数与规范说明

报价人应完成黄山中心所辖休宁服务区机电设施改造工程在采购、运输、安装、调试、升级改造、试运行、培训及缺陷责任期内的各项工作，确保改造后正常运行。

- 一、总则

- （1）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

- （2）如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味供方提供的设备能够符合本规范书的要求。

- （3）本设备技术规范书所使用的标准如与需方所执行的标准不一致时，取较高标准执行。

- （4）本设备规范书未尽事宜，由供需双方协商确定

- （6） 设备制造及试验所应遵循的国家、行业、企业的标准及规范，但不仅限于此。

- 二、设备说明及参数要求

- 以下标★设备均需提供提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件。

- 硬盘录像机

- 1.8盘位硬盘录像机，可接入不少于32路的1080P高清网络视频，接入带宽不低于320Mbps；

- 2.★具有不少于2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、16路报警输入/4路报警输出接口、3个USB接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSATA接口、1个DC12V电源输出接口，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 3.支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入，支持H.265、H.264协议摄像机接入；支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像；

- 4.★支持3/4/5/7/9/10/12/16/32走廊分屏预览模式，支持1/2/3画面的走廊模式回放，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 5.★支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 6.支持HDMI1与VGA接口之间可输出相同的视频画面、HDMI2与VGA接口之间可输出不同的视频画面；每个屏均可实现实况预览、录像回放、鼠标右键、主菜单等功能配置；

- 7.对鱼眼摄像机进行矫正，可在NVR上实现鱼眼模式、全景模式、鱼眼+全景+3PTZ模式、鱼眼+4PTZ模式、全景+4PTZ模式、4PTZ模式鱼眼，并可存储并回放鱼眼的图像；

- 8.★支持自动开启摄像机智能编码和H.265，接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码流可降至1.5M，画面无明显差异，接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码高级模式，摄像机主码流可降至1M，画面无明显差异，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 9.支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问；

- 10.支持IPC秒级补录功能，当IPC与NVR之间的网络断开并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；支持告警补录功能，当IPC与NVR之间网络断开并恢复后，可自动接收由于告警触发产生的视频图像；

- 11.支持存储数据保护，即NVR硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据；应支持关键数据加锁并归档，只有解锁后才可满覆盖；                                                         12.须能接入驿达公司总部现有视频监控平台

- 网络球机

- 1)具有不小于1/3 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；

- 2)焦距:5.2~114mm，大于20倍光学变倍；

- 3)★具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入及1路音频输出，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 4)支持H.265、H.264视频编码，支持不小于100dB宽动态；

- 5)★最低照度：≤0.0008lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 6)★支持智能红外功能，红外距离不小于480米，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 7)水平手控最大速度不小于360°，垂直范围-15°~90°；

- 8)★球机可上传角度信息，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 9)支持支持自动增益、自动白平衡、逆光补偿、数字降噪、透雾功能、强光抑制、区域遮盖功能；

- 10)支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、快速移动智能行为分析；

- 11★)支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 12)★为了保证前端设备接入访问的安全性，telnet应默认关闭，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 13)★支持不低于IP67防护等级，工作温度-40°~﹢70°，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；

- 全景红外室外球机

- 系统由一个枪机和一个球机组成；

- 2.枪机参数：200万像素CMOS；不大于2mm镜头；最低照度：0.001（彩色）、0.0001（黑白）；

- 3.球机参数：200万像素CMOS；焦距范围：5.2～104mm, 20倍光学变焦；最低照度：0.001（彩色）、0.0001（黑白）；水平范围：360°连续旋转，水平键控速度:0.1°～240°/s；垂直范围：0-90°，垂直键控速度:0.1°～180°/s；预置点：256个；

- 4.枪机视场角不小于180°，支持检测半径最大150米范围内运动目标；

- 5.具备2个RJ45接口、1个RS-485接口；

- 6.支持三种跟踪模式，自动多目标跟踪模式、自动单目标持续跟踪模式、手动跟踪模式；

- 7.在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在球机画面中央；

- 8.多目标自动跟踪功能，可对对进入枪机画面警戒区域内的多个移动目标(最多60个〕进行锁定，并且驱动球机按设定时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并放大特写；

- 9.单目标自动跟踪功能，通过人工操作，驱动球机对枪机画面警戒区域内的单个移动目标进行持续跟踪；

- 10.一点即视功能，鼠标点击或框选枪机画面中的任意区域，球机即可转动到该选中区域；

- 11.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可生成目标的移动侦测提示；

- 12.对枪机画面中的目标从单侧或两侧触发警戒线的行为进行识别提示；

- 13.具有自动定标功能，应能实现枪机画面与球机画面中的所有坐标数据的关联；

- 室内半球

- 1.具有不小于1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；

- 2.焦距范围：2.8-12mm，手动镜头；

- 3.图像分辨力不小于1100TVL，亮度等级不小于11级；

- 4.最低照度：≤0.02lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）；

- 5.支持H.265、H.264视频编码格式，支持不小于100dB宽动态功能；

- 6.支持自动增益、自动白平衡、逆光补偿、数字降噪、透雾功能；

- 7.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播协议；

- 8.支持三码流，主码流1920*1080@30fps、辅码流1920*1080@15fps、第三码流720*576@25fps；

- 9.支持智能红外功能，红外距离分辨超过80米的目标；

- 10.提供不少于1个音频输入输出接口，1个告警输入输出接口、1个以太网电口；

- 11.为了保证前端设备接入访问的安全性，应支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问方式应默认关闭；

- 12.支持区域入侵、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊的智能行为分析功能；

- 13.支持POE长距离传输不小于280m，具备DC12V电源输出接口；

- 14.支持DC12V/POE供电方式；

- 15.工作环境-30℃-60℃，支持不低于IP66防护等级，支持不低于IK10防暴等级；

- 16.符合GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求；

- 监控交换机（汇聚）

- 1）千兆以太网交换机；

- 2）24个10/100/1000Base-T端口，4个SFP千兆端口；

- 3）交换容量：≥256Gbps；

- 4）包转发率：≥96Mpps；

- 5）MAC地址表：支持集中式MAC地址认证、802.1认证；

- 6)路由：支持静态路由、RIP、OSPF；

- 7）支持端口限速、流限速功能；

- 8）VLAN要求：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN划分，支持VLAN Mapping功能；

- 9)★ 组播：支持IGMP Snooping和快速离开机制，支持组播VLAN；

- 10)支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、VLAN的过滤功能；

- 11)提供工信部入网许可证。

- 12）安装方式：机架式；环境标准工作温度：0-40℃

- 光纤收发器

- 1)单模光纤收发器；

- 2)10M/100M/1000M自适应单模光纤收发器，符合IEEE802.3国际布线标准；

- 室外防水设备箱（抱杆箱）

- （1） 壁挂设备箱应可以用于安装光缆终端盒、光纤收发器、电源适配器；

- （2） 壁挂设备箱尺寸为不小于高760mm×宽450mm×深350mm；设备箱外壳材料采用钢结构，表面镀锌喷塑，镀锌厚度不下于270g/m2、喷塑厚度不小于76um；

- （3） 机箱应采用全天候防风雨型，防护等级应达到IP65等级；

- （4） 机箱应配备门锁，以防盗；

- （5） 机箱内除设备所需电源外，还应留有一个220VAC插座，以供维修使用；

- （6） 机箱内应有防雷电及过电压装置以保护设备安全，雷电安全防护等级符合中华人民共和国公共安全行业标准A类；

- （7） 机箱应有良好接地，需接入现有的接地系统；

- （8） 设备机箱应满足在本路环境条件使用要求。

- UPS主机

- 主机容量：10KVA;后备时间：2h

- 1)输入电压：220V/230V/240V

- 2)输入电压范围：110V-300V

- 3)输入频率：46HZ-54HZ

- 4)输出功率因数：0.8

- 5)输出电压：220V/230V/240V

- 6)逆变器过载能力：105-110％可以支持10min；110-130％持续1min；

- 7)整机工作效率：≥91％

- 8)市电掉电转换时间：零转换

- 9)通讯接口：自带网络管理卡

- 10)需要提供UPS泰尔认证证书，泰尔检测报告， CE，并提供相关证明材料，提供原厂商针对本项目的授权书原件以及质保服务承诺书。

- UPS电池

- 1)使用阀控密封免维护铅酸蓄电池，电池在整个使用寿命期间无需加水补液。所投电池工厂需提供以下有效证明材料，电池生产厂家需要注册资金达到5000万以上的生产型企业，获得国家颁发的全国工业产品生产许可证，提供CE认证， ISO9001：2008质量管理认证, ISO14001：2004环境管理认证，OHSAS18001:2007职业健康管理认证。电池需持有泰尔认证证书，泰尔检测报告，并提供原厂商针对本项目的授权书原件以及质保承诺书，电池三年免费包换。

- 2)可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾

- 3)自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2％

- 4)满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全

- 5)可以任意方向使用

- 6)使用温度范围广(－20℃～40℃)

- 7)无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

- 8)坚固的端子连接，便于安装连接，导电能力强。

- 9)计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。

- 卡口服务器

- 1)智能交通路口终端，集视频管理、数据管理、iSCSI存储、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体；

- 2)★具备5个光纤接口，6个RJ45接口，2个USB接口、3个RS-232接口、4个RS-485接口、8路告警输入接口、4路告警输出接口，提供公安部权威机构出具的检验报告盖章复印件；

- 3)★可接入网络摄像机数量不少于16路，提供公安部权威机构出具的检验报告盖章复印件；

- 4)★支持手动录像、定时录像、事件录像；具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制) ，提供公安部权威机构出具的检验报告盖章复印件；

- 5)支持直存录像，支持秒级检索，秒级回放，支持对车辆违章过程录像备份及回放；

- 6)接入相机故障时前一秒的录像可回放下载；

- 7)★支持将2张或3张或4张或6张图片合成为一张图片，提供公安部权威机构出具的检验报告盖章复印件；

- 8)★支持图片的存储、检索、查看、导出等处理，提供公安部权威机构出具的检验报告盖章复印件；

- 9)支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息；

- 10)采用屏蔽电磁辐射的机箱，可有效屏蔽各种电磁干扰；

- 11)支持1路DC12V电源输出；

- 12)支持4个硬盘槽位；

- 13)工作温度-30℃~70℃；

- 14)标配4TB硬盘；

- 卡口摄像机

- 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸不小于1英寸

- 2.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务

- 3.设备内置补光灯，在低照度下可自动开启内置补光灯

- 4.图像分辨率不小于4096*2160，分辨力不小于1800TVL，帧率1-25帧可调

- 5.快门支持自动/手动切换，曝光1/25s-1/1000000s可调

- 6.网络接口不少于1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口和1个SFP接口

- 7.前端抓拍设备支持电口或者SFP口接入网络，支持网络设备串接

- 8.支持其RS-485接口， RS-232接口， BNC接口，不少于4个同步信号输出接口（光耦），不少于6个同步信号控制接口（TTL，输入、输出可配置）；支持USB接口，可扩展本地存储

- 9.设备实况、照片存储策略均支持满覆盖及满即停的方式，通过界面配置可调节。当网络断开时，可将码流及图片存储于eMMC存储中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储

- 10.实况OSD支持透明、空心、描边、背景和反色等5种效果；照片OSD支持透明、背景和反色等3种效果

- 11.★支持调试OSD功能

- 12.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式

- 13.★设备支持视频、地感线圈（设备配合线圈车检器使用）、雷达（设备配合雷达使用）触发方式中的一种或多种触发方式，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在视频 、线圈、雷达触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99%

- 13.车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99%

- 14.设备具有蓝、黄、黑、白、绿、红、黄绿双色和渐变绿色等车牌颜色识别功能

- 15.前端抓拍设备应支持超速、逆行、闯红灯等违法图片合成，支持多种图片合成方式，合成图大小支持压缩成原单张图大小或不压缩

- 16.★支持相机合成或服务器合成方式，可直接生成：车辆特写图、车牌彩色小图、车牌二值化图、驾驶人员人脸小图，软件界面可自定义配置

- 17.IP过滤功能，可配置特定IP地址能够登陆或无法登陆相机

- 18.★支持U-Code功能

- 19.防护等级：IP66

- 20.★设备护罩支持侧开方式

- 21.设备工作温度范围不小于-45℃~+80℃

- 加★需提供公安部权威机构检测报告证明

- 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸不小于1英寸

- 2.支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务

- 3.设备内置补光灯，在低照度下可自动开启内置补光灯

- 4.图像分辨率不小于4096*2160，分辨力不小于1800TVL，帧率1-25帧可调

- 5.快门支持自动/手动切换，曝光1/25s-1/1000000s可调

- 6.网络接口不少于1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口和1个SFP接口

- 7.前端抓拍设备支持电口或者SFP口接入网络，支持网络设备串接

- 8.支持其RS-485接口， RS-232接口， BNC接口，不少于4个同步信号输出接口（光耦），不少于6个同步信号控制接口（TTL，输入、输出可配置）；支持USB接口，可扩展本地存储

- 9.设备实况、照片存储策略均支持满覆盖及满即停的方式，通过界面配置可调节。当网络断开时，可将码流及图片存储于eMMC存储中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储

- 10.实况OSD支持透明、空心、描边、背景和反色等5种效果；照片OSD支持透明、背景和反色等3种效果

- 11.★支持调试OSD功能

- 12.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式

- 13.★设备支持视频、地感线圈（设备配合线圈车检器使用）、雷达（设备配合雷达使用）触发方式中的一种或多种触发方式，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在视频 、线圈、雷达触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99%

- 13.车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99%

- 14.设备具有蓝、黄、黑、白、绿、红、黄绿双色和渐变绿色等车牌颜色识别功能

- 15.前端抓拍设备应支持超速、逆行、闯红灯等违法图片合成，支持多种图片合成方式，合成图大小支持压缩成原单张图大小或不压缩

- 16.★支持相机合成或服务器合成方式，可直接生成：车辆特写图、车牌彩色小图、车牌二值化图、驾驶人员人脸小图，软件界面可自定义配置

- 17.IP过滤功能，可配置特定IP地址能够登陆或无法登陆相机

- 18.★支持U-Code功能

- 19.防护等级：IP66

- 20.★设备护罩支持侧开方式

- 21.设备工作温度范围不小于-45℃~+80℃

- 加★需提供公安部权威机构检测报告证明

- 四车道雷达

- 检测4车道

- 测距精度定位精度不大于±50cm

- 测速范围：5-235km/h

- 捕获率不低于99%

- 供电方式：12VDC,出现电源故障3秒内自动恢复

- 工作距离：18m-35m

- 测速精度：误差为-0.1km/h-0km/h

- 温度范围满足 -45℃～85℃，

- 外壳防护：IP66

- ★雷达厂家技术先进性：雷达厂家曾获得过国务院颁发的国家科技进步二等奖或一等奖，提供证书复印件证明

- 抓拍闪光灯

- 1)触发方式：光耦；

- 2)色温：5500±500 K；

- 3)输出能量：300焦耳；

- 4)闪光持续时间：1/3000；

- 5)曝光指数：52（GN）；

- 6)回电时间：≤60ms；

- 7)有效补光距离：18-28米；

- 8)寿命：≥500万次；

- 9)电源：AC220±20%，50±2Hz；

- 10)防护等级：IP66；

- 电子显示屏（2m*2m）

- 1.LED显示屏箱体采用轻薄化、标准化结构设计，具有承重强度高、安装方式灵活多变的特点，可适用交通龙门架，F杆等，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象。模组底壳均带有安装和维护把手，面罩不反光，耐紫外线，对比度为3000:1，箱体平整度系数＜1mm。高防护等级，屏体正面防水、防尘级可达IP65，适合户外全天候使用。

- 2.点距：16mm

- 3.像素组成: 2R1G

- 4.模组分辨率：16×16

- 5.亮度：≥7000 cd/m2

- 6. 亮度均匀性：整屏单色最亮时，最低像素亮度／最高像素度>0.98

- 7．箱体重量≤50 Kg/m2

- 8. 平均功耗≤190W/m2 ；最大功耗≤470W/m2

- 9.工作电压：AC 200-240V

- 10. 工作温度：-25～+65℃；工作湿度20~90%（无冷凝）

- 卡口监控立杆

- 1. 杆件的型式应根据具体设备需求进行设计。

- 2. 杆体为八角倒L杆，表面应热镀锌。

- 3. 杆体φ240-φ180*6500*(≥7mm)；横臂杆体φ170-φ90*7000*(≥5mm)；

- 4. 所有杆件，包含立柱 、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热镀锌进行防锈处理，镀锌符合《GB-T13912-92》标准；上白下蓝，蓝色高度为离地1.6米，其余为白色。

- 5. 立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

- 6. 整根杆（含基础）及其上配件应能抗45m/s以上风力。

- 7. 杆体距地面0.3m～1.0m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐。使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。

- 8. 安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

- 9. 安装前端设备（如：摄像机、诱导屏等）的杆件根据所安装设备决定杆件高度和悬臂梁的长度；通常要求设备安装后设备净高6米以上；

- 10. 杆件底部应焊接固定法兰盘。

- 11. 杆件基础相应的根据其不同规格的杆件进行设计；

- 12. 杆件规格满足要求，即每一个横臂与立杆完全可以承受横臂上面所安装设备的总重量；

- 13. 基础采用C25混凝土现浇，基坑底部及基础四周应分层夯实回填；

- 14. 安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；

- 15. 支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物；

- 16. 安装完成后，支柱专用接地螺栓应与保护地线做可靠电气连接。

- 查询机

- 一、触摸屏参数：                                                                1、电容式10点触控

- 2、光源  WLED                                                                 3、显示区域：941.18*529.4mm

- 4、分辨率  1920*1080 pixels                                            5、对比度：1000:1（typ）                                               6、帧频   60HZ                                                                  7、视角   178度（H） /178 度 （V）

- 8、寿命    50000hrs(min)

- 二、工控级控制主机                                                          1、Windows 7及以上系统                                                              2、内存  8G

- 3、CPU   i5                                                                       4、硬盘  ：64G                                                                                   三、辅助参数                                                                     1、输出接口：HDMI*1  VGA*1                                        2、输入接口：RJ45*1    SIM卡座*1   TF卡座*1   USB*2                                                                                                                                  3、工作温度：-20-60摄氏度

- 4、屏幕尺寸：43寸，横屏

- 功放

- 1）五路信号输入（三路话筒、二路线路）自带六分区输出，每分区具有LED通断指示；

- 2）设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；

- 3）总音量调节功能，各输入通道音量独立调节；

- 4）高音、低音独立调节；

- 5）MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB；

- 6）五单元LED电平显示，动态明朗；

- 7）具有完善的输出短路保护和超温保护功能；

- 8）内置信号静音电路，更好的降低输出底噪；

- 9）具有一路辅助音频输出接口，便于接下一台功放；

- 10）输出采用工业栅栏式接线端子，连接更可靠；

- 11）散热风扇温度控制启动；                                          12）能满足六分区音量独立控制

- 麦克风

- 1）载波频率:UHF700-880MHZ；频率稳定性：〈±20ppm；

- 2）动态范围：〉95dB；

- 3）谐波失真：〈 0.5%；

- 4）频率响应：50HZ-18KHZ±3dB；

- 5）音频输出：平衡式:0-700mV混合(6.3mm)式：0~300mV；

- 6）调频式接收机；使用电源电压：DC15-18V；消耗功率：5 WATER；信噪比：〉95dB；假象干扰比：〉85dB；邻道干扰比：〉85dB；接收灵敏度：〉5dBu(SINAD=20dB）；

- 7）发射麦克风；发射功率：+8dBm-+12dBm；调制方式：FM，F3F；最大调制度：±40KHZ；频率调节方式：红外对频；

- 高保真喇叭

- 1)同轴单元喇叭，全频段范围覆盖；

- 2)功率：10W/20W；

- 3)定压输入：70V-100V；

- 4)频响：100Hz-20KHz；

- 5)灵敏度：88±3 dB；

- 6)天花板开孔：Φ170mm；

- 7)安装形式：吸顶式；

- 8)材料：ABS；

- 9)重量：1.25kg；

- 音柱

- 1)功率:15W/30W；

- 2)定压输入:70V-100V；

- 3)频响:100Hz-15KHz；

- 4)灵敏度:94±3 dB；

- 5)外观尺寸:498*151*125mm；

- 6)安装形式:壁挂式室外音柱；

- 7)重量KG:4.2kg；

- 8)喇叭尺寸:4"*3；

- 上网行为管理控制器

- 1. 2U机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预，多核架构设计，CPU核数目≥2个，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计；

- 2. 固化接口数：4Combo+10GE电，扩展槽不少于2个，要求提供产品正面照片，自带500G硬盘，内置2.4寸彩色液晶屏，具备触碰按钮；可显示版本号、CPU利用率、内存利用率、设备名称、管理IP等信息；

- 3. 产品性能：支持并发用户数不少于500人，吞吐率不低于2Gbps；

- 4. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备；

- 5. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，提供web配置界面截图；

- 6. 支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡。支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图；

- 7. 支持基于带宽和优先级的多链路负载均衡，可支持链路过载保护，提供web配置界面截图；

- 8. 对目标地址提供基于ping、TCP、DNS等协议类型探测，可统计最近一周、一天、一小时的探测延时及成功率趋势，提供web界面截图；

- 9. 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；支持基于IP、端口等自定义协议服务；应用特征库可提供在线升级和手动升级；

- 10. 支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为，并提供web配置界面截图；；

- 11. 支持基于某个用户的QQ、微信、淘宝等虚拟账号关联汇总，可对某个用户一天的上网行为轨迹以时间轴方式进行呈现，提供web界面截图；

- 12. 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图；

- 13. 支持对指定URL的文件内容进行缓存加速，需缓存文件可手动上传及更新；可查看缓存可用空间和命中次数，提供web配置界面截图；

- 14. 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，H3C EIA认证支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能，提供web界面配置截图。支持微信认证和短信认证，微信认证通过DPI方式实现，提供web界面配置截图；

- 15. web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析；

- 无线AP

- 1.工作模式可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

- 2.协议支持同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，要求与无线型号核准证上一致；

- 3.工作频段2.4GHz和5GHz

- 4.接口≥1个10/100/1000以太网接口,发射功率≥20dBm ,空间流数≥1

- 5.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI

- 6.功耗 整机最大功耗≤13W，支持逐包功率控制(PPC)技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端直接的双向功率，以减少设备能耗和延长移动终端待机时间，提供该厂商官网对此技术说明的截图。

- 7.终端负载均衡支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，提供该厂商官网对此技术说明的截图。

- 8.该产品厂家需提供免费云端维护平台，并提供免费手机APP管理软件，投标方需提供云端维护平台及手机APP软件的截图。

- 9.运维平台及APP功能,配合无线控制器，可以实现定期巡检，通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议，投标方需提供巡检功能截图。

- 10.手机APP配合无线控制器，可以展现网络健康度监测各方面指标,及时定位网络问题,并通过数据库支持，保障问题实时处理。投标方需提供该功能截图。

- 11.配合无线控制器，可以实现包括公众号认证、微信连WIFI、固定账号认证、短信认证等多种认证方式，实现广告推送，粉丝营销。投标方需提供该设备相关功能配置文档备查。可以设置允许上网的时长，闲置切断，以及认证成功后跳转URL，支持开启免认证（认证成功后无需再次认证），投标方需提供该功能截图。

- 12.无线链路层安全监控防御(WIPS) 能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。

- 13.基于WIPS的钓鱼AP检测，不法人员通过仿冒SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。

- 14.无线物理层安全监测功能（频谱防护）,配合无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。

- 15.当开启蓝牙设备、微波炉等非WiFi干扰设备时，频谱防护管理界面中可以在快速变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表直观地显示出干扰信号对信道质量造成的影响，并且能够在干扰设备列表中识别出干扰源的类型；以上功能提供包含完整链接的官方网站截图。

- 16.支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP

- 17.厂商资格证书,提供WAPI产业联盟的成员证书和ITSS中国电子工业标准化技术协会成员单位证书,设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件,设备制造商必须通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件。制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件。

- POE供电交换机（24口）

- 1.端口及硬件要求：≥24个10/100/1000M以太网电接口，≥4个千兆光接口(非combo)；

- 2.交换容量≥192Gbps；包转发速率≥42Mpps；

- 3. MAC≥8K，支持地址自动学习、自动老化 ；

- 4. VLAN特性：支持802.1Q (≥ 4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN ；

- 5. 支持静态路由、动态RIP，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6；

- 6. QoS：支持Diff-Serv QoS，支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制，支持802.1p、DSCP优先级映射；

- 7.可靠性：支持热补丁功能，可在线进行补丁升级，支持端口聚合；

- 8. 安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2，支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文，支持防Dos攻击，支持MAC地址限制

- 9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持SAVI 源地址有效性验证，支持Radius、支持SNMPv3，支持广播报文抑制；

- 10. 支持端口节能，支持一键式节能；

- 11. 支持PoE+供电，单端口功率≥30W；支持共模防护6KV （提供官网截图）；

- 12.认证报告：提供入网证和检验报告；原厂商应具有TL9000认证，ISO20000和ISO27001认证,并提供证书复印件；设备厂商需通过通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件；

- 13.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备软件必须与无线AP同一品牌；

- 无线AC控制器

- 1.接口数量≥2个10/100/1000Mbps WAN口， ≥6个10/100/1000Mbps LAN口

- 2.用户认证,支持微信连WIFI、MAC地址认证、Portal认证、内置QQ认证、内置邮箱认证。要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。

- 3.AP管理支持管理AP数量≥60，要求零配置AP自动接入，AP只要上电通过网线连接到本设备，即可自动注册，无需干预就可提供无线服务，要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。支持二层漫游、支持三层漫游

- 4.无线终端负载均衡,要求可以实时地分析无线客户端的位置，动态地确定在当前时刻和当前位置下哪些AP可以彼此分担负载，通过控制无线客户端接入的AP，来实现这些AP间的负载分担。要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。

- 5.信道智能切换通过智能信道调整功能，AC可以为每个AP分配最优的信道，尽可能地减少和避免相邻设备的干扰，同时，通过实时频谱检测，可以让AP即使避开微波炉等非802.11干扰源。要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。

- 6.运维平台,该产品厂家需提供免费云端维护平台，并提供免费手机APP管理软件，投标方需提供云端维护平台及手机APP软件的截图。

- 7.运维平台及APP功能,要求可以通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议，投标方需提供该功能截图。

- 8.无线链路层安全监控防御(WIPS)能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。

- 9.基于WIPS的钓鱼AP检测，不法人员通过仿冒SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。支持基于信号强度的RSSI定位，支持第三方定位平台

- 10.支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP

- 11.提供WAPI产业联盟的成员证书和ITSS中国电子工业标准化技术协会成员单位证书.设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件

- 12.设备制造商必须通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件。制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件。

- 13.提供原厂商1年维保服务、提供原厂商针对此项目的授权书、提供原厂商服务承诺函

- 视频汇聚交换机

- 1）千兆以太网交换机；

- 2）24个10/100/1000Base-T端口，4个SFP千兆端口；

- 3）交换容量：≥256Gbps；

- 4）包转发率：≥96Mpps；

- 5）MAC地址表：支持集中式MAC地址认证、802.1认证；

- 6)路由：支持静态路由、RIP、OSPF；

- 7）支持端口限速、流限速功能；

- 8）VLAN要求：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN划分，支持VLAN Mapping功能；

- ★9) 组播：支持IGMP Snooping和快速离开机制，支持组播VLAN；

- 10)支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、VLAN的过滤功能；

- 11)提供工信部入网许可证。

- 12）安装方式：机架式；环境标准工作温度：0-40℃

- 视频上传交换机

- 1) 要求至少提供24个10/100Base-TX以太网端口，4个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆Combo SFP,支持交流供电和直流供电两种机型；

- 2) 交换容量≧64Gbps；

- 3) 转发性能≧14.1Mpps；

- 4) MAC地址表：应遵循IEEE 802.1d标准，应支持16K MAC地址容量；

- 5) 路由：应支持静态路由、RIP v12、ECMP、OSPF、IS-IS、BGP；

- 6) VLAN要求：应持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，Super VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网的VLAN；

- 7) 组播：应支持1K的组播组，支持IGMP v123 Snooping和快速离开机制，支持组播VLAN和跨VLAN组播复制；

- 8) 业务端口防雷能力：6KV；                                                    9）需提供入网许可证

- 服务区主网关

- 转发性能：10 Mpps~25 Mpps；                                          2.防火墙性能（1500字节）：5.5Gbps~15Gbps；                             3.固定接口：4*GE+4*GE光+2*GE Combo；                                        4.扩展模块：4个SIC插槽+2个WSIC插槽+2个XSIC插槽+1个EXSIC插槽；

- 5.网络安全：ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪；                                                         6.网络管理：升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP、Auto-Config；                                                        7.组播功能：IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP；                                   8.支持VPN，QoS；                                                        9.可靠性：VRRP，BFD，EFM，接口备份，接口监控组；                                           10.局域网功能：IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等。

- 三、质量保证和试验

- 1、质量保证

- （1）订购的新型产品除需满足本规范外，供方还应提供产品的检测报告。

- （2）供方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括供方的外购件在内）均符合本规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件，供方应积极配合。

- 2、试验

- 供方应按照国家相关技术标准定对产品进行验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符；否则应由供方负责。

- 四、包装运输和贮存

- 1、设备制造完成并通过试验后，应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

- 2、在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

- 3、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 4、包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）

- 5、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 6、随产品提供的技术资料应完整无缺。

- 五、其他相关说明

- 1、供方应提供产品使用说明书或样本，安装指南、运行、维护、修理说明书；试验记录：设备的检验报告、产品合格证；同期提供用户要求的相关设备及相关的配合资料。部件清单资料。

- 2、在设备安装过程中供方应派技术人员常驻现场，免费提供现场服务。常住人员协助需方按标准要求检查安装质量，处理调试运行中出现的质量问题，供方应派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

- 3、在设备制造过程中制造厂有责任通知需方到厂学习制造。

- 4、供方免费为现场安装和运行人员提供培训。

- 5、在缺陷责任期满以后，可能出现修改和扩展系统或者相应设施的要求。因此，承包人应从供货厂家得到保证，保证对他们的各自产品至少有5年的备用和支持，并请承包人以优惠报价承担以后需要进行的工程。

- 5、其它未尽事宜，双方协商后以书面形式明确。

- 安徽交控集团黄山中心

2018年9月26日